# CJ系列超声波液(物)位计

一体式

分体式转换器

分体式传感器

一、技术参数

供电电压：220VAC或24VDC

输    出：4～20mA、RS485

2个或4个报警点

量    程：0～40m任选

精    度：0.5％、0.25％

盲    区：0.3～0.5m

介质温度：-25～80℃

环境温度：-25～50℃

防护等级：IP65

功    耗：<10VA

耐    压：<500kPa

：mm

| 量程 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 5m | 216 | M58×2 | 64 |
| 10m | 216 | M70×2 | 64 |
| 15m | 237 | M70×2 | 85 |
| 20m | 237 | M70×2 | 85 |

二、安装要求

(1) ．传感器和最高物位之间距离应大于盲区，并保证传感器轴线垂直于被测物面

(2) ．安装位置尽可能远离噪声源

(3) ．应保证传感器发射角的存在，距器壁的距离L≥0.12×量程，测量时应避开入料口

(4) ．测量范围内不应有障碍物，以防造成回波干扰

三、分体式尺寸（mm）

| 量程 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 10m | 130 | ø63 | M26×2 |
| 20m | 160 | ø76 | M26×2 |
| 40m | 220 | ø105 | M26×2.5 |
| 分体式探头尺寸规格 |  |  |  |