# WQll51／3351压力／压差变送器

WQll51／3351系列电容式变送器是本公司引进国外先进制造技术和设备，并吸取了国外同类产品的先进工艺，变送器电子元器件和关键零部件均选用国际上高质量产品，并以最优惠的价格供应国内外用户，深受广大用户欢迎，适用于要求精度0.2级以下的场合。

一、工作原理

被测介质的两种压力通入高、低两压力室，作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上，通过隔离膜片和δ元件内的填充液传送到预张紧的测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器，在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置，两侧两电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等。通过检测，放大转换成4～20mADC的二线制电流信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同，所不同的是低压室压力是大气压或真空。见下图一

二、功能规范

使用对象：液体、气体和蒸汽。

测量范围：见型号规格表。

输出信号：4～20mADC。智能型4～20mA输出回路叠加HART协议

供电电源：供电电源为12～45VDC，带LCD数字显示器为15～45VDC，一般工作电源为24VDC。

负    载：与供电电源有关，在某一电源电压时带负载能力见图2，负载阻抗R与电源电压V关系式为 R≤50(V-12) Ω

图2 负载特性图

指示器：现场输出指示有电流表，线性指示0～100％和平方根指示0～10％；3½位LCD液晶显示器，字高13mm，输出按百分数显示或测量值显示。

防爆：本公司生产两种防爆类别变送器，由国家级仪表防爆安全监督检查站(NEPSl)-上海工业自动化仪表研究所鉴定认可：a．隔爆型  dⅡBT4    b．本质安全型  iaⅡCT6

量程和零位：外部连续可调。

正负迁移：差压变送器：最大正迁移量为500％，最大负迁移量为600％；

压力变送器：最大正迁移量为500％，最大负迁移量不大于大气压；

绝对压力：只可正迁移，最大正迁移为500％；

环境温度范围：一般变送器-25℃～+70℃；带现场显示器-15℃～+70℃；

贮藏温度：-40℃～+100℃

过载压力：不超过规定压力的1.15倍，变送器不会损坏；

容积变化量：小于0.16cm3

阻尼时间：在0.2～1.67秒内连续可调，微、低差压和法兰变送器，阻尼时间较大些；

启动时间：2秒，不需要预热；

防护等级：IP65

三、技术参数

(在无迁移、标准参比条件，充硅油和隔离膜片是316L不锈钢的情况下)

精确度等级：见表

不灵敏区：无；

稳  定  性：六个月内不超过变送器的精度；

温度影响：在最大量程时，每10℃变化量参见表①。

| 量程代号 | 精确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.25级 | 0.5级 |
| 2 | ／ | ／ | ≤l％ |
| 3 | ／ | ≤0.5％ | ≤0.6％ |
| 4、 5、 6、 7、 8 | ≤0.255％ | ≤0.30％ | ≤0.6％ |
| 高静压4、5、6、7 | ／ | ≤2％ | ≤2.5％ |

| 量程代号或名称 | 精确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.25级 | 0.5级 |
| 2 | ／ | ／ | ≤土0.54％ |
| 3 | ／ | ≤土0.30％ | ≤土0.45％ |
| 4～9 | ≤土0.20％ | ≤土0.20％ | ≤土0.30％ |
| 3 流量 | ／ | ≤土0.45％ | ≤土0.80％ |
| 4～6 流量 | ／ | ≤土0.27％ | ≤土0.54％ |
| 远传、液位 | ／ | ／ | ≤土0.60％ |

静压影响（最大量程时）②

振动影响：在任何方向上振动频率200Hz时，所引起的误差为最大范围的0.05％／g，量程代号2 (微差压为)土0.25％／g。

电源影响：小于输出范围的土0.005％／V。

负载影响：电源稳定时，几乎无负载影响。

安装位置影响：当工作膜片未垂直安装时，可能产生不大于0.24kPa的零位系统误差，此差可通过调整零位来消除，对量程无影响，不要调整量程电位器。

结构材料：压力容室、接头、泄放阀、隔离膜片等与介质接触的零件材料见各种型号的“订货型号规格”表

·螺栓为碳钢镀铬／不锈钢；

·电气外壳为低铜铝合金；

·电气外壳表面涂层为环氧喷塑。

导压连接件：在压力容室上的连接螺孔为¼-18MPT，引压接头上的连接螺孔为½-14NPT，其中心距见各种型号的外形尺寸图

·放大器电缆连接孔的螺孔为M20×1.50

重    量：约5kg (不包括附件，带法兰变送器除外)

四、支架形式

五、接线