# WQSBP800压力变送器

WQSBP800压力变送器利用美国ICSensors公司及德国E+H公司的传感器组装而成，具有体积小，重量轻，精度高，广泛应用于热电、石化、钢铁、焦化、轻工、制药、水处理等行业。

一、技术性能

被测介质：与316L或陶瓷相兼容的液体、气体

测量范围：-0.1—0～60MPa

精    度：土0.5％    ±0.25％    土0.1％

供    电：24VDC

输    出：4～20mA二线制或其它信号

负    载：R＝50×(供电电压一12) Ω

零点及量程调节：在传感器额定范围内可通过电位器内部连续调节．

温度补偿范围：0～70 ℃

环境温度：-40～50℃

环境湿度：0～95％相对湿度

介质温度：316L隔离膜片适应-40～80℃．介质无结晶．陶瓷传感器适应o～120℃超出此范围需加冷凝装置。

防护等级：IP65。

防爆等级：iaIICT5。

二、物理性质

外壳材质：锌铝合金(含镁量低于0.1％)．外壳喷涂环氧树脂或不锈钢结构

工艺接口：M20 ×1.5或½NPT，可根据要求提供

过程连接材质：1Crl8Ni9Ti、316L、PTFE

隔离膜片材质：316L不锈钢或陶瓷

密封圈材质：丁腈橡胶／氟橡胶

电气接口：M20×1.5；电缆孔径为ø 8

三、电气连接图

防爆场合供电电源及安全栅均应放在安全场合

锌铝合金壳体接线图(P1型)      不锈钢壳体接线图  防爆接线参考左图(P2型)

四、高温型外形及其安装尺寸(mm)